## Sheet1
版本日期 | 功能说明 | 功能详细说明 | 目标文件变动 | 与之前功能软件耦合性 | 版本遗留问题
20161010 | 首次上传 | 完成除HART外的单板功能 | FPGA、TMS570、CPLD、STM32目标文件均有更新 | 无
20161019 | 功能修改 | 修改指示灯相关逻辑 修改IPBUS相关BUG | FPGA、TMS570(Normal)、CPLD目标文件均有更新 | 无 | 无HART功能
20161024 | 功能修改 | 增加校准参数CRC校验功能 修改滤波功能 | TMS570(Normal、Calib)目标文件均有更新 | 如已经使用20161010版本进行通道校准，则本次需要操作： 1、进行任意单一通道通道校准； 2、进行全步骤诊断校准 | 无HART功能 | 测试人员在此版本上开始测试，故将所有固件最新版本均放入此文件夹，其中： 1、STM32为20161010版本 2、FPGA和CPLD为20161019版本 3、TMS570为20161024版本 此版本固件在20161009版本1131上测试时，各通道的使能配置需要完成相同。
20161026 | 功能修改 | 修改校准功能，实现与自动校准工装接口 | TMS570(Normal、Calib)目标文件均有更新 | 如已经使用20161024版本进行通道校准，则本次无需校准 | 无HART功能 SOE组态无法实现
20161101 | 功能修改 | 修改16通道校准功能 修改1028版本RTS通道采集问题 增加系统和现场PowerGood信号判断功能 修改CPLD调试灯定义 | FPGA、TMS570(Normal)、CPLD目标文件均有更新 | 如已经使用20161024版本进行通道校准，则本次无需校准 | 无HART功能 SOE组态无法实现
20161103 | 功能修改 | 修改同步诊断故障 | FPGA和TMS570(Normal)有更新 | 如已经使用之前版本进行通道校准，则本次无需校准 | 无HART功能 | 非首次烧录，在20161101版本上更新： AI3281_U224_U227_U230_Normal.out AI3281_U233_U234_U235_V01.jic 即可
20161112 | 功能修改 | 修改同步诊断故障 | FPGA和TMS570(Normal)有更新 | 如已经使用之前版本进行通道校准，则本次无需校准 | 无HART功能 | 非首次烧录，在20161103版本上更新： AI3281_U224_U227_U230_Normal.out AI3281_U233_U234_U235_V01.jic 即可
20161207 | 功能修改 | 增加在线下装功能 修改断线诊断BUG 修改校准固件看门狗BUG | FPGA、TMS570(Normal、Calib)、CPLD目标文件均有更新 | 如已经使用之前版本进行通道校准，则本次无需校准 | 无HART功能
20161220 | 功能修改和功能增加 | 增加HART功能 修改SOE上报BUG 修改TMR诊断BUG 校准工装增加FF命令读通道采集值 | FPGA、TMS570(Normal、Calib)目标文件均有更新 | 如已经使用之前版本进行通道校准，则本次无需校准； HART非周期命令功能需配合RTS使用； |  | 非首次烧录，在20161207版本上更新： AI3281_U224_U227_U230_Normal.out AI3281_U233_U234_U235_V01.jic 即可
20170124 | 功能修改 | 修改现场电源指示灯相关逻辑 修改SOE误报BUG 修改ETP未上电状态下的采集和诊断逻辑 | FPGA和TMS570(Normal)有更新 | 如已经使用之前版本进行通道校准，则本次无需校准； HART非周期命令功能需配合RTS使用；
20170214 | 功能修改 | 增加ipbus提速功能 修改同步诊断和主备切换功能 修改诊断上报功能 | CPLD、FPGA和TMS570(Normal)有更新 | 如已经使用之前版本进行通道校准，则本次无需校准； HART非周期命令功能需配合RTS使用；
20170303 | 功能修改 | 修改HART和SOE相关BUG 修改测试中出现BUG 增加公共部分功能 | CPLD、FPGA和TMS570(Normal)有更新 | 如已经使用之前版本进行通道校准，则本次无需校准； HART非周期命令功能需配合RTS使用；
20170316 | 功能修改 | 增加公共部分功能 修改单PM时TMR故障 | CPLD、FPGA和TMS570(Normal)有更新 | 如已经使用之前版本进行通道校准，则本次无需校准； HART非周期命令功能需配合RTS使用；
20170324 | 功能修改 | 修改数据采集和TMR诊断相关问题 修改诊断上报问题 | FPGA和TMS570(Normal)有更新 |  |  | 温度采集问题下一版本解决
20170401 | 功能修改 | 修改FLASH公共代码 修改温度上报BUG 支持B版本硬件 | FPGA、TMS570(Normal、Calib)、CPLD目标文件均有更新 | 如已经使用20170401之前版本进行校准，需要烧录校准文件，并进行FLASH转换(命令码0xFE)
20170414 | 功能修改 | 更新pmcu 更新alarm_slave和pmcu_hb代码 更新同步诊断执行诊断代码 修改TMR诊断及其上报机制 修改wire诊断上报机制 改为正式版看门狗 修改ADC同步诊断机制 修改版本定义方式 | FPGA、TMS570(Normal)、CPLD、STM32目标文件均有更新
20170421 | 功能修改 | 修改开发过程中发现的BUG 优化代码 更新ipbus和flash部分公共程序 | A版本全部文件均有更新； B版本FPGA、TMS570(Normal、Calib)、CPLD目标文件均有更新 | 已使用20170401版本校准的模块可以不烧录Calib文件，在烧录Normal后使用0xFE进行FLASH转换
20170527 | 功能修改 | 增加在线升级功能 修改测试出现的BUG | 全部文件均需升级 | 已使用20170421之前版本校准的模块可以不烧录Calib文件，在烧录Normal后使用0xFE进行FLASH转换
20170609 | 功能修改 | 修改指示灯BUG和误报连线诊断bug； 修改SOE时间记录方式 增加清故障标志位功能 增加在线升级指示灯功能 更新看门狗、地址接收和校时模块 更新同步诊断和周期诊断功能 | FPGA、TMS570(Normal)、CPLD目标文件均有更新 | 已使用20170421之前版本校准的模块可以不烧录Calib文件，在烧录Normal后使用0xFE进行FLASH转换 |  | 需要重点测试采集和SOE功能
20170619 | 功能修改 | 更新公共代码 修改已有BUG | FPGA、TMS570、CPLD目标文件均有更新 | 已使用20170421之前版本校准的模块可以不烧录Calib文件，在烧录Normal后使用0xFE进行FLASH转换
20170627 | 功能修改 | 在线升级问题修改 | B版本STM32 APP目标文件有更新 | 20170619版本模块仅需重新烧录STM32
20170704 | 功能修改 | 修改HART不通讯问题 修改上一版本PMCU CRC问题 修改HART和SOE FIFO读写方式 优化采集代码 更新公共代码 | FPGA、TMS570、CPLD和B版本STM32目标文件均有更新 | 未烧录20170609版本AI3281_APP_U224_U227_U230_01_calib文件进行烧录
20170707 | 功能修改 | 优化HART功能 修改诊断BUG 修改现场电源灯BUG 更新公共代码 | FPGA、TMS570和CPLD目标文件均有更新 |  |  | 重点测试HART和诊断功能
20170711 | 功能修改 | 修改复位后点fault灯问题 | CPLD目标文件均有更新 | 仅更新了CPLD
20170712 | 功能修改 | 修改诊断BUG | TMS570目标文件均有更新 | 仅更新了TMS570
20170714 | 功能修改 | 修改在线下装离线BUG | TMS570目标文件均有更新 | 仅更新了TMS570
20170721 | 功能修改 | 清除通道功能运行机制 修改故障清除机制 增加手动校准用固件 | TMS570目标文件均有更新 | 正式版本仅更新了TMS570 增加了手动校准用固件
20170725 | 功能修改 | 公共部分-在线下装功能修改 | TMS570目标文件有更新
20170728 | 功能修改 | 公共部分-同步诊断和限流 | TMS570和CPLD目标文件目标文件均有更新
20170816 | 功能修改 | 修改无工频时同步诊断BUG 修改TMR诊断BUG 修改SOE上限越界BUG 公共部分-CPLD限流 | FPGA、TMS570和CPLD目标文件均有更新