## Sheet1
版本日期 | 功能说明 | 功能详细说明 | 目标文件变动 | 与之前功能软件耦合性 | 版本遗留问题
20160826 | BUG修复 | xml修改，去掉DI常态参数。 | FPGA、TMS570、CPLD目标文件均有更新 | 无
20160831 | 功能增加 | 1.上电诊断增加通道诊断 2.CPLD增加主备切换逻辑 3.CPLD fault灯，当某系复位时，点故障灯 4.添加辅助测试信息（FPGA） 5.上报诊断（MCU）,PM串口打印 6.IPBUS看门狗问题解决 | FPGA、TMS570、CPLD目标文件均有更新 | 无
20160913 | 功能增加 | 1.MCU自诊断功能 2.IPBUS离线恢复 bug修复 3.各版本上报 4.插稳信号诊断上报 5.PMCU-OK诊断 6.BI-ALARM信息读取 7.更新PMCU程序 | FPGA、TMS570、CPLD、STM32目标文件均有更新 | 无
20160920 | 功能增加 | 1.电源灯顺序调整 2.增加PMCU版本读取逻辑 3.修复MCU小bug(数组溢出问题) | FPGA、TMS570、CPLD目标文件均有更新 | 无
20160921 | 功能修复 | 1.上电后看门狗立即咬死问题（在读取机架地址后才能使能看门狗） | TMS570目标更新 | 无
20160927 | 功能增加 | 1.安全层协议完善 2.电源灯顺序调整 | TMS570、CPLD目标文件均有更新 | 无
20160928 | 功能修复 | 1.slot_num数量上报错误 2.CPLD同步诊断步数改为最大200步 | TMS570、CPLD目标文件更新 | 无
20161008 | 功能修复 | 1.MCU、CPLD的诊断最大步数改为300步(通道诊断需要300步) 2.MCU周期非实时数据填充数据长度修改 | TMS570、CPLD目标文件更新 | 无 | 诊断和soe两个slot都默认一直有效，每一拍都上报 后续更改时再提示
20161017 | 功能修复 | 1.1）FPGA检测PMCU心跳信号模块容忍参数临时调整为1S 2）指示灯改为通道诊断指示 2.1）MCU下发参数大小端调整 2）质量位修改：1表示OK 0表示故障 3）指示灯接口进行了修改,重新对判断条件进行了梳理 4）主备切换部分，升主使能条件进行了梳理 | FPGA、TMS570目标文件更新 | 无 | 1.参数临时调整为1S，定型后仍改为20ms 2.10月12号之后的1131才支持参数大小端调整 3.诊断和soe两个slot,有数据时才有效
20161018 | 功能修复 | 1.1）MCU上报主备状态修订为实时值 2）诊断步数为300步，要修改公共程序 2.增加PW_alarm报警信号 | FPGA、TMS570、CPLD目标文件均有更新 | 无 | 主备条件需要继续完善，1oo1故障、2oo3故障 诊断步数为300步，要修改公共程序
20161020 | 功能修复 | 1.1)MCU 增加变量b8lv_nrt_buf_busy，解决使用全局变量时，被中断改写的问题 2)MCU 故障报警部分整合到一个函数中 3)MCU 三系比较判断打印导致模块上不了线问题解决 2.PMCU最新程序 3.FPGA solt-emif读取部分1ms脉冲移植时出错 | FPGA、TMS570、STM32目标文件更新 | 无 | 模块仍然存在上电时三系比较不一致的问题
20161026 | 功能修复 | 1.未建立通讯时，模块无法升主 2.解决通道故障无法实现主备切换的问题 3.FPGA增加一些测试信息 | FPGA、TMS570目标文件更新 | 无 | 打印信息编译开关屏蔽
20161028 | 功能修复 | 1.通道使能进行了优化 2.固有去抖参数改为0.1ms 3.PMCU电压监控阈值进行了调整 | FPGA、TMS570、STM32目标文件更新 CPLD文件可以不更新 | 无 | 1.20161020版本遗留问题已解决：模块存在上电时三系比较不一致的问题 2.PW_ALARM信息在模块未组态时不点亮
20161124 | 功能增加 | 1.MCU部分 1）比较值影响fault灯、上报诊断、但不影响质量位 2）FD_5V掉电影响fault灯、上报通道诊断、影响质量位 3）配置参数修改 | TMS570目标文件更新 | 无 | 1131 xml更改
20161206 | 功能修复 | 配置参数修改 | TMS570目标文件更新 | 无 | 1131 xml更改
20161216 | 功能修复 | SOE使能，通道使能逻辑错误修复 | FPGA目标文件更新，其他文件不用更新 | 无
20170123 | 功能增加 | 1.现场电源影响相关处理 2.通道三系比较放到FPGA中实现 | FPGA、TMS570目标文件更新，其他文件不用更新 | 无
20170207 | 功能修复 | 1.FPGA中SOE使能地址错误 | FPGA目标文件更新，其他文件不用更新 | 无
20170210 | 功能增加 | 1.IP_BUS提速 2.同步诊断和主备切换(只有1系IPBUS，也作通道诊断) 3.诊断信息重新上报问题 | FPGA、TMS570、CPLD目标文件均有更新 STM32不需要更新 | 无
20170302 | 功能修复 | 1.修改代码静态分析问题 2.增加非周期版本上报功能 3.完善PMCU版本读取 4.增加热插拔pg信号滤波 5.IP_BUS安全层增加系地址校验 | FPGA、TMS570、CPLD目标文件均有更新 STM32不需要更新 | 无
20170317 | 功能修复 | 1.通道1故障偏移到第2通道，是因为通道号计算错误 2.slot1 主备状态设置有误 3.模块未插稳时，升主使能无效 4.增加“本系电源故障”，修改MCU(dev_manage)、FPGA（node_dev_manage_rw）和CPLD（数据互传） 5.增加“本系电源故障” 6.SOE不能上报问题解决 7.固件、逻辑在静动态测试中进行了优化 8.slot1修改校时故障上报语句 | FPGA、TMS570、CPLD目标文件均有更新 STM32不需要更新 | 无
20170322 | 新版(C) | 硬件修改 | FPGA、TMS570、CPLD、STM32目标文件均要烧写 | 无
20170417 | 功能修复 | 1.解决无故障，上报通道故障的问题 2.MCU版本时期上报 3.self_test_ch 最大等待时间设为150us,200个循环等待 4.CPLD的版本改为01，互传命令全部有效 5.把CPLD的电源诊断屏蔽掉 | FPGA、TMS570、CPLD目标程序均要烧写 | 无 | 1.cpld故障问题拷机验证 2.时标突变问题拷机验证
20170421 | 功能修复 | 1.修改了IP_BUS 的模块ID 2.stp 为EMIF+IPBUS 3.dev_manage.c 修改控制周期下发条件 4.-B版修改PMCU程序，屏蔽打印程序 | FPGA、TMS570目标程序均要烧写 -B版需要重烧STM32目标程序 | 无
20170426 | 功能修复 | 1.修改FPGA程序，解决SOE时标偶尔错误问题 2.MCU程序使用在线升级版本 3.CPLD部分输入引脚设置为弱上拉 4.增加online update版本（需要修改C版硬件） | FPGA、TMS570、CPLD目标程序均要烧写 | 无
20170509 | 功能修复 | 1.PMCU修改内容：1）2级Boot的打印信息更正 2）应用程序中，对ADC采样周期、滤波参数调整，以解决误切电的问题 2.CPLD修改内容：1）修改TMR_SYN部分，解决CPLD故障问题 2）通道灯使用新策略点灯 3)解决上电alarm问题 3.FPGA修改内容：增加质量位 通道使能与CPLD的互传 4.MCU修改内容:增加质量位的互传 | FPGA、TMS570、CPLD、STM32目标文件均要烧写 | 无
20170609 | 功能修复 | 1.增加故障清除功能 2.增加在线升级时闪烁FAULT灯 3.看门狗逻辑增加清狗信号滤波 4.增加SVN号上传功能 | FPGA、TMS570、CPLD目标程序均要烧写 | 无
20170616 | 功能修复 | 1.代码优化整理 2.修改A系重联确认问题（IPBUS频繁离线） | FPGA、TMS570、CPLD目标程序均要烧写 | 无
20170619 | 功能修复 | 1.提交TUV正式版本 | FPGA、TMS570、CPLD、STM32目标文件均要烧写 | 无
20170628 | 功能修复 | 1.配合网络升级，修改PMCU程序 | 1.C版支持网络升级，建议更新所有目标文件 2.AB版不支持网络升级，可在20170619版本上只更新PMCU(U235)的目标程序 | 无
20170630 | 功能修复 | 1.FPGA\CPLD增加芯片位号和固件ID传输 2.清除故障命令功能修复 3.增加三系互传工作状态 | 1.C版支持网络升级,FPGA、TMS570、CPLD目标程序均要烧写 2.AB版不支持网络升级，FPGA、TMS570、CPLD目标程序均要烧写 | 无
20170711 | 功能修复 | 代码优化 | 1.C版支持网络升级,FPGA、TMS570、CPLD目标程序均要烧写 2.AB版不支持网络升级，FPGA、TMS570、CPLD目标程序均要烧写 | 无
20170713 | 功能修复 | 1.修复在线下装IO离线问题 | TMS570目标程序需要更新，其他不需要更新 | 无
20170721 | 功能修复 | 1、修复在线升级固件后，当三系启动时间相差太大时上报固件版本不正确问题 2、修改在线升级固件后，模块上报故障问题。 | TMS570目标程序需要更新，其他不需要更新 | 无
20170725 | 功能修复 | 在线下装的参数ok指示，清零改为parm_en清零后清零。避免RTS收不到该数据。 | TMS570目标程序需要更新，其他不需要更新 | 无
20170728 | 功能修复 | 1、dev_manage中增加上电升主延时； 2、同步诊断超时判断逻辑调整； 3、修改静态分析问题 | 1.C版支持网络升级,FPGA、TMS570、CPLD目标程序均要烧写 2.AB版不支持网络升级，FPGA、TMS570、CPLD目标程序均要烧写 | 无
20170804 | 功能优化 | 1.MCU的喂狗循环周期由3改为1 2.FPGA的clp_ctl.v优化 3.CPLD的common_timer.v优化 | 1.C版支持网络升级,FPGA、TMS570、CPLD目标程序均要烧写 2.AB版不支持网络升级，FPGA、TMS570、CPLD目标程序均要烧写 | 无
20170808 | 功能修复 | 1.解决在SOE不使能的情况下产生的SOE缓存问题 | FPGA目标程序需要更新，其他不需要更新 | 无
20170815 | 功能修复 | 1.解决经常出现MCU自诊断故障问题 | 1.C版支持网络升级,FPGA、TMS570目标程序均要烧写 2.AB版不支持网络升级，FPGA、TMS570目标程序均要烧写 | 无