文件名称：安全层协议说明

文件编号：15-Q04-000071

项目编号：SF-RD-1501

项目名称：安全控制系统开发项目一期

物料编号：--

版本号/修改码：A

文件密级：内部公开

文件状态：CFC

受控标识：受控

| 拟制：王东 | 2015年 07月10日 |
| --- | --- |
| 审核：朱耿华 | 2015年 07月10日 |
| 会签： | 2015年 07月10日 |
| 批准：温宜明 | 2015年 07月10日 |

修订页

| 编 号 | 章节 名称 | 修订内容简述 | 修订 日期 | 订前 版本 | 订后 版本 | 拟制 | 审核 | 批准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全部 | 创建 | 2015．07．10 |  |  | 王东 | 朱耿华 | 温宜明 |

本版本与旧文件（版本）的关系：

无

目录

1	概述	1

1.1	安全通信功能说明	1

1.1.1	主处理器与I/O模块	1

1.1.2	主处理器与主处理器	1

1.1.3	控制站与控制站	1

1.2	黑通道	1

1.3	职责	1

1.4	缩略语	1

2	控制站间安全通信	1

2.1	通信模型	1

2.1.1	PM工作机制	2

2.1.2	CM工作机制	2

2.2	安全层数据帧结构	3

2.2.1	请求帧	3

2.2.2	应答帧	5

2.3	安全措施	6

2.3.1	时间预期-看门狗	6

2.3.2	交叉冗余校验	6

2.3.3	CRC	6

2.3.4	连接验证	7

2.3.5	序号	7

2.3.6	Feedback Message	8

2.4	安全措施与通信错误的对应关系	8

2.5	错误处理与恢复机制	8

2.5.1	发送站PM错误处理与恢复机制	8

2.5.2	接收站PM错误处理与恢复机制	8

2.6	状态图	9

2.6.1	发送站PM状态图	9

2.6.2	接收站PM状态图	9

2.7	序列图	10

2.7.1	正常通信	10

2.7.2	序号错误与恢复	11

3	主处理器间安全通信	13

3.1	通信模型	13

3.2	数据帧结构	13

3.2.1	帧头	13

3.2.2	安全数据	13

3.2.3	CRC-32	14

3.3	安全措施	14

3.3.1	时间预期-看门狗	14

3.3.2	CRC	14

3.3.3	连接验证	14

3.3.4	序号	14

3.4	安全措施与通信错误的对应关系	14

3.5	错误处理与恢复机制	15

3.6	状态图	15

3.6.1	发送方状态图	15

3.6.2	接收方状态图	16

3.7	序列图	16

3.7.1	正常通信	16

3.7.2	序号恢复	17

4	主处理器与I/O模块间安全通信	18

4.1	通信模型	18

4.2	安全数据帧结构	19

4.2.1	帧头	19

4.2.2	安全数据	20

4.2.3	CRC-32	20

4.3	安全措施	20

4.3.1	时间预期	20

4.3.2	交叉冗余校验	20

4.3.3	CRC	21

4.3.4	连接验证	21

4.3.5	序号	21

4.3.6	Feedback Message	21

4.4	安全措施与通信错误的对应关系	22

4.5	错误处理与恢复机制	22

4.5.1	主站	22

4.5.2	从站	23

4.6	状态图	23

4.6.1	主站状态图	23

4.6.2	从站状态图	24

4.7	序列图	25

4.7.1	正常通信	25

4.7.2	序号恢复	26

4.8	I/O模块参数化	28

4.8.1	参数数据包结构	28

4.8.2	安全措施	28

4.8.3	参数化序列图	29

5	残余错误率	29

5.1	计算公式	29

5.2	CRC生成多项式及其汉明距	30

5.3	残余错误率计算	30

5.3.1	控制站间安全通信	30

5.3.2	主处理器间安全通信	30

5.3.3	主处理器与IO模块间安全通信	30

概述

主处理器与I/O模块、主处理器间和控制站间可能需要交换安全关键数据，本文档描述用于交换安全关键数据的协议，即安全层协议。

主处理器与I/O模块间的安全通信基于主从模式，主处理器为主，I/O模块为从。主处理器间和控制站间的安全通信基于点对点模式，某一方固定向其目标方发送数据。

安全通信功能说明

主处理器与I/O模块

主处理器周期性读取I模块的输入数据，周期性向O模块发送输出数据。

主处理器与主处理器

主处理器间周期性交换各自的IO数据，用于输入/输出表决和IEC运算等操作。

控制站与控制站

某一控制站可能需要其他控制站（一个或多个）的数据参与自身的安全控制，因此控制站间可能需要周期性交换安全关键数据。

黑通道

安全通信基于黑通道，使用端到端检查可能出现的通信错误并进行相应的处理，对网络拓扑或硬件等底层不做任何假设。

说明：黑通道是指无设计或确认的可用性证据的通信通道。

职责

确定性发现所有可能的通信故障/危险或使残余错误概率限定在一定范围内，满足安全等级SIL3的要求。

单通道通信系统能够满足安全要求，冗余只为增加可用性。

缩略语

PM：主处理器模块；

CM：通讯模块。

控制站间安全通信

通信模型

控制站间安全通信的模型如图2-1所示，发送控制站周期性向接收控制站发送安全数据，接收控制站接收数据并应答。控制站的PM模块负责生成/解析安全层数据，PM之间的通信链路为安全通信对应的黑通道。

图2-1 控制站间安全通信的模型

控制站的PM模块通过独立的通讯总线与CM模块进行连接，发送控制站的CM模块通过以太网与接收控制站的CM模块进行连接。

PM工作机制

2.1.1.1发送站PM

发送站PM均构造安全帧，然后发送给配置指定的CM模块。

只有一个发送站PM可能接收到应答帧，然后同步给其他PM模块。

2.1.1.2接收站PM

只有一个接收站PM可能接收到总数据帧，接收到后，将总数据帧同步给其他PM模块。各个PM模块采用相同的处理机制，判断得知哪系通信状态正常，然后对通信状态正常的安全数据进行表决，最终得到一份安全数据。

只有接收到总数据帧的PM模块负责进行应答，将应答帧发送给配置指定的CM模块。

CM工作机制

2.1.2.1发送站CM

发送站CM将来自本站所有PM的同一控制周期的安全帧打包，打包后的格式如表2-1所示。由于CM与PM是异步工作的，所以在一个CM周期内，可能不能收到所有PM发送的安全帧。若发生上述情况，则CM需在下个周期继续接收相应的安全帧，如果还未收到，则CM认为超时，只将接收到的安全帧打包并发送。

表2-1 CM打包后的请求帧

| Additional Info. | PMA Safety Frame | PMB Safety Frame | PMC Safety Frame | FCS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 bytes | variable | variable | variable | 4 bytes |

说明：

1) Additional Info.

|  | Data Type | Length | Desc |
| --- | --- | --- | --- |
| SrcStaID | unsigned char | 1 byte | 源控制站ID |
| DstStaID | unsigned char | 1 byte | 目的控制站ID |
| FrameType | unsigned char | 1 byte | 0-请求帧；1-应答帧 |
| LinkID | unsigned char | 1 byte | 冗余链路ID: 1-链路1；2-链路2 注：只对冗余通讯有效 |
| Total Length | unsigned short | 2 bytes | 打包后的数据帧的总长度-字节，包括附加信息和FCS |
| PM Info. | unsigned char | 1 byte | PM信息- Bit 0: PMA; Bit 1: PMB; Bit 2: PMC 当此数据帧包含相应PM的安全帧时，相应的位置1 |
| Reserve | unsigned char | 1 byte | 预留 |

2) FCS负责校验此完整数据帧，可根据需要采用CRC或校验和等方法。

发送站CM模块收到应答帧后，挑选一个PM模块，然后向其发送应答帧。挑选PM的机制：选取与CM通讯正常的，编号最小的PM模块。

2.1.2.2接收站CM

接收站CM模块接收到总数据帧后，挑选一个PM模块，然后向其发送总数据帧。挑选PM的机制：选取与CM通讯正常的，编号最小的PM模块。

接收站CM模块收到本站PM模块发送的应答帧后，将应答帧打包，然后发往目的控制站，格式如表2-2所示。

表2-2 CM打包后的应答帧

| Additional Info. | Safety Response Frame | FCS |
| --- | --- | --- |
| 8 bytes | 24 bytes | 4 bytes |

说明：

1) Additional Info.

|  | Data Type | Length | Desc |
| --- | --- | --- | --- |
| SrcStaID | unsigned char | 1 byte | 源控制站ID |
| DstStaID | unsigned char | 1 byte | 目的控制站ID |
| FrameType | unsigned char | 1 byte | 0-请求帧；1-应答帧 |
| Reserve | unsigned char | 1 byte | 预留 |
| Total Length | unsigned short | 2 bytes | 打包后的数据帧的总长度（字节），包括附加信息和FCS |
| Reserve | unsigned char[2] | 2 bytes | 预留 |

2) FCS负责校验此完整数据帧，可根据需要采用CRC或校验和等方法。

安全层数据帧结构

请求帧

PM生成的请求帧结构如表2-3所示，由附加信息和安全帧组成，其中附加信息如表2-4所示，帧头如表2-5所示，Frame Header Reverse，Safety Data Reverse和CRC-32-Reverse分别是相应域的按位翻转。下面分别进行详细说明：

表2-3请求帧

| Additional Info. | Frame Header | Safety Data | CRC-32 | Frame Header Reverse | Safety Data Reverse | CRC-32-Reverse | FCS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 bytes | 8 bytes | variable | 4 bytes | 8 bytes | variable | 4 bytes | 4 bytes |

说明：数据采用大字节序传输，即高字节在前，低字节在后。

表2-4 Additional Info.

|  | Data Type | Length | Desc |
| --- | --- | --- | --- |
| SrcCMSlotID | unsigned char | 1 byte | 源控制站CM模块的槽位号 |
| SrcNETID | unsigned char | 1 byte | 源控制站CM模块的网口编号： NET1-0；NET2-1；All NET -2 |
| Timeout Flag | unsigned char | 1 byte | 应答超时标志位：0-未超时；1-超时 |
| Link1 NetID | unsigned char | 1 byte | 链路1的网口ID: 0-Net1；1-Net2 注：只同CM双网口冗余有效 |
| DstIP1 Address | unsigned char | 4 bytes | 目的控制站的IP1地址 |
| DstIP2 Address | unsigned char | 4 bytes | 目的控制站的IP2地址，0代表未使用 |
| SrcStaID | unsigned char | 1 byte | 源控制站ID：1-64 |
| DstStaID | unsigned char | 1 byte | 目的控制站ID：1-64 |
| FrameType | unsigned char | 1 byte | 0-请求帧；1-应答帧 |
| LinkID | unsigned char | 1 byte | 冗余链路ID: 1-链路1；2-链路2 注：只对冗余通讯有效 |
| Total Length | unsigned int | 4 bytes | 数据帧的总长度（字节），包括附加信息和FCS |

2.2.1.1帧头

表2-5 Frame Header

|  | Data Type | Length | Value | Desc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sequence Number | unsigned short | 2 bytes |  | 序号 |
| SrcAddr | unsigned char | 1 byte |  | 源地址：PM编号+控制站节点号 |
| DstAddr | unsigned char | 1 byte |  | 目的地址：控制站节点号 |
| Reserve | unsigned char | 1 byte | 0 | 预留 |
| Control Byte | unsigned char | 1 byte |  | 控制字节 |
| Safety Data Len | unsigned short | 2 bytes |  | 安全数据的长度（字节） |

说明：

- 源地址：由PM编号和控制站的节点号组成，具体如表2-6所示：

表2-6 地址

| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM编号：0：PMA；1：PMB；2：PMC |  | 控制站节点号：0 - 63 |  |  |  |  |  |

2) 控制字节：发送站PM通过控制字节将控制信息发送给接收站的PM，具体内容如表2-7所示：

表2-7控制字节

| Bit | Value | Description |
| --- | --- | --- |
| 0 | Failure flag | 倒向安全状态标志位：PM模块倒向安全时，置1，此时发送站PM应发送安全值或正常数据，接收站PM应采用发送站下发的或自身内置的安全值 |
| 1-7 | res | 预留 |

2.2.1.2安全数据

安全数据如表2-8所示，发送站PM根据目的控制站对应的数据表顺序排列相关变量的实时数值。

表2-8 Safety Data

|  | Data Type | Length | Desc |
| --- | --- | --- | --- |
| Data Values | - | - | 相关变量的实时数值 |

2.2.1.3 CRC-32

利用CRC方法校验相应的数据，其多项式的选取主要取决于校验域的长度、通信频率（每小时安全消息的最大数目），安全消息接收者的数目和SIL3安全等级要求，最终选取的多项式为0x1 F4AC FB13，相关计算见第五章。

应答帧

PM生成的应答帧结构如表2-9所示，由附加信息和安全帧组成，其中附加信息如表2-10所示，帧头如表2-11所示，Frame Header Reverse和CRC-32-Reverse分别是相应域的按位翻转。下面分别进行详细说明：

表2-9应答帧

| Additional Info. | Frame Header | CRC-32 | Frame Header Reverse | CRC-32-Reverse | FCS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 bytes | 8 bytes | 4 bytes | 8 bytes | 4 bytes | 4 bytes |

说明：数据采用大字节序传输，即高字节在前，低字节在后。

表2-10 Additional Info.

|  | Data Type | Length | Desc |
| --- | --- | --- | --- |
| SrcCMSlotID | unsigned char | 1 byte | 源控制站CM模块的槽位号 |
| SrcNETID | unsigned char | 1 byte | 源控制站CM模块的网口编号： NET1-0；NET2-1；All NET -2 |
| Reserve | unsigned char | 1 byte | 预留 |
| Reserve | unsigned char | 1 byte | 预留 |
| DstIP1 Address | unsigned char | 4 bytes | 目的控制站的IP1地址 |
| DstIP2 Address | unsigned char | 4 bytes | 目的控制站的IP2地址，0代表未使用 |
| SrcStaID | unsigned char | 1 byte | 源控制站ID：1-64 |
| DstStaID | unsigned char | 1 byte | 目的控制站ID：1-64 |
| FrameType | unsigned char | 1 byte | 0-请求帧；1-应答帧 |
| Reserve | unsigned char | 1 byte | 预留 |
| Total Length | unsigned int | 4 bytes | 数据帧的总长度（字节），包括附加信息和FCS |

2.2.2.1帧头

表2-11 Frame Header

|  | Data Type | Length | Value | Desc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sequence Number | unsigned short | 2 bytes |  | 序号 |
| SrcAddr | unsigned char | 1 byte |  | 源地址：PM编号+控制站节点号 |
| DstAddr | unsigned char | 1 byte |  | 目的地址：控制站节点号 |
| Status Info. | unsigned short | 2 bytes |  | 状态信息 |
| Safety Data Len | unsigned short | 2 bytes | 0 | 安全数据的长度（字节） |

说明：

- 源地址：见表2-6；

- 状态信息：接收站PM通过状态信息将通信状态应答给发送站PM，具体内容如表2-12所示：

表2-12 Status Info.

| Bit | Value | Description |
| --- | --- | --- |
| 0 | Communication failure: WD-timeout | 通信错误：看门狗超时时，置1 |
| 1 | Communication failure: PMA CRC | 通信错误：PMA CRC错误时，置1 |
| 2 | Communication failure: PMB CRC | 通信错误：PMB CRC错误时，置1 |
| 3 | Communication failure: PMC CRC | 通信错误：PMC CRC错误时，置1 |
| 4 | Communication failure: PMA Addr | 通信错误：PMA源地址或目的地址出错时，置1 |
| 5 | Communication failure: PMB Addr | 通信错误：PMB源地址或目的地址出错时，置1 |
| 6 | Communication failure: PMC Addr | 通信错误：PMC源地址或目的地址出错时，置1 |
| 7 | Communication failure: PMA SQ | 通信错误：PMA 序号错误时，置1 |
| 8 | Communication failure: PMB SQ | 通信错误：PMB 序号错误时，置1 |
| 9 | Communication failure: PMC SQ | 通信错误：PMC 序号错误时，置1 |
| 10 | Communication failure: PMA Redundant Data Different | 通信错误：PMA 冗余数据不一致时，置1 |
| 11 | Communication failure: PMB Redundant Data Different | 通信错误：PMB 冗余数据不一致时，置1 |
| 12 | Communication failure: PMC Redundant Data Different | 通信错误：PMC 冗余数据不一致时，置1 |
| 13 | Alarm | 附加信息中的PM Info. 与 安全帧中的PM信息不一致 |
| 14 | Multiple PMP2P Request | 多PM请求帧标志 |
| 15 | Reserve | 预留 |

安全措施

时间预期-看门狗

发送站PM利用看门狗监视两次连续发送的时间间隔，看门狗时间等于发送周期加容忍余量，容忍余量可配。此外，PM还利用看门狗监视应答是否超时-请求发出后，在一定时间内未收到应答，看门狗超时时间可配，应答超时时，发送序号增加1。错误处理与恢复机制详见2.5.1节。

接收站PM利用看门狗监视两次连续接收的时间间隔是否超时，看门狗超时时间可配，其值主要取决于相应安全回路的过程安全时间。错误处理与恢复机制详见2.5.2节。

说明：发送间隔及发送超时时间均取决于接收超时时间。

交叉冗余校验

接收站PM接收到总数据帧后，首先恢复翻转信息，然后与相应信息进行比较，如果不同，则进行错误处理，详见2.5.2节；如果相同，则进行后续检查。

发送站PM接收到应答帧后，首先恢复翻转信息，然后与相应信息进行比较，如果不同，则进行错误处理，详见2.5.1节；如果相同，则进行后续检查。

CRC

接收站PM分别检查各个安全帧中的CRC是否正确，并根据检查结果设置状态信息，当某一安全帧的CRC错误时，直接丢弃此安全帧。错误处理与恢复机制详见2.5.2节。

发送站PM检查安全帧中的CRC是否正确，如果正确，则认为数据未被损坏；如果错误，则认为数据已被损坏，直接丢弃此安全帧。错误处理与恢复机制详见2.5.1节。

连接验证

接收站PM分别检查各个安全帧中的源地址和目的地址是否正确：源地址中的PM信息是否与附加信息中的PM Info.一致以及源地址和目的地址中的控制站节点号是否正确，并根据检查结果设置状态信息，其中当PM信息不一致时，只通过状态信息上报即可；当控制站节点号不正确时，直接丢弃此安全帧。错误处理与恢复机制详见2.5.2节。

发送站PM检查安全帧中的源地址和目的地址是否正确，当地址不正确时，直接丢弃此安全帧。错误处理与恢复机制详见2.5.1节。

序号

发送站PM与接收站PM各自维护一个序号，发送站各个PM的序号保持一致，初始值为0，每发送一帧数据，数值增加1，直至0xFFFF，下次发送后，数值变回为0。

接收站PM的序号初始值为0xFFFF，接收站PM分别检查各个安全帧中的序号是否符合预期 - 序号等于本地序号加1，并根据检查结果设置状态信息。如果存在完全正确的安全帧，则将本地序号更新为正确安全帧中的序号；如果不存在完全正确的安全帧，则处理机制与链路是否冗余有关：

- 链路冗余：当序号均不符合预期时，如果序号均与接收序号相等，则认为数据重复，直接丢弃，不进行错误处理和应答；如果序号均相等且不等于接收序号，则将本地序号更新为请求帧中的序号，并进行错误处理；否则将本地序号复位为初始值0xFFFF，并进行错误处理。错误处理与恢复机制详见2.5.2节；

- 链路非冗余：当序号均不符合预期时，如果序号均相等，则将本地序号更新为请求帧中的序号，并进行错误处理；否则将本地序号复位为初始值0xFFFF，并进行错误处理。错误处理与恢复机制详见2.5.2节。

发送站PM检查应答帧中的序号是否符合预期 - 序号不重复且与请求帧一致。如果序号错误，则处理机制与链路是否冗余有关：

- 链路冗余：如果应答帧重复，则直接丢弃，不进行错误处理；否则检查状态信息，当状态信息显示本PM的序号错误，其他PM（全部或部分）的序号正确，则将发送序号更新为应答帧中的序号加1；当状态信息显示所有PM的序号均错误时，清零本地序号。错误处理与恢复机制详见2.5.1节；

- 链路非冗余：检查状态信息，当状态信息显示本PM的序号错误，其他PM（全部或部分）的序号正确，则将发送序号更新为应答帧中的序号加1；当状态信息显示所有PM的序号均错误时，清零本地序号。错误处理与恢复机制详见2.5.1节。

Feedback Message

接收站PM接收到打包后的请求帧后，进行相应的处理并应答。

安全措施与通信错误的对应关系

接收站PM采用2.3节中的安全措施检测可能的通信错误，安全措施以及其能够检测的通信错误类型如表2-13所示：

表2-13 安全措施与通信错误关系

| 通信错误 | 安全措施 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 接收时间预期 | CRC | 带请求超时的Feedback Message | 连接验证 | 交叉冗余校验 |
| 数据损坏(Data Corruption) |  |  | X |  |  |  |
| 重复(Repetition) | X |  |  |  |  | X |
| 不正确的序列(Incorrect sequence) | X |  |  |  |  | X |
| 丢失(Loss) | X |  |  | X |  | X |
| 不可接受的延迟(Unacceptable delay) |  | X |  | X |  |  |
| 插入(Insertion) | X |  |  | X | X | X |
| 伪装(Masquerade) |  |  |  |  | X |  |
| 寻址异常(Addressing) |  |  |  |  | X |  |

错误处理与恢复机制

发送站PM错误处理与恢复机制

发送站PM针对每一个接收站均维护一组独立的数据：一个错误计数、一个容忍标志位和一个错误标志位，初始值为0。

当检测发现应答帧错误时，相应的错误计数加8，如果更新后的错误计数小于门限值（（配置的可容忍次数+1）×8-4），则置容忍标志位，继续发送正常的数据；否则，置错误标志位，复位容忍标志位，置控制字节的Failure flag（bit 0）为1，应用程序应发送安全值或正常的数据。

当检测发现应答帧正确时，如果错误标志位为1，则相应的错误计数减8，若更新后的错误计数大于0，则应用程序应继续发送安全值或正常的数据，否则，复位错误标志位和控制字节的Failure flag（bit 0），应用程序应发送正常的数据；如果容忍标志位为1，则相应的错误计数减1，复位容忍标志位；如果错误和容忍标志位均为0，则相应的错误计数减1。

接收站PM错误处理与恢复机制

接收站PM针对每一个发送站均维护一组独立的数据：一个错误计数、一个容忍标志位和一个错误标志位，初始值为0。

当检测发现发送站无正确的安全帧时，相应的错误计数加8，如果更新后的错误计数小于门限值（（配置的可容忍次数+1）×8-4），则置容忍标志位，应用程序应采用最后一次接收到的正确数据；否则，置错误标志位，复位容忍标志位，应用程序应采用安全值。

当检测发现发送站存在正确的安全帧时，如果错误标志位为1，则相应的错误计数减8，若更新后的错误计数大于0，则应用程序应继续采用安全值，否则，复位错误标志位，应用程序应采用本周期接收到的正确数据；如果容忍标志位为1，则相应的错误计数减1，复位容忍标志位，应用程序应采用本周期接收到的正确数据；如果错误和容忍标志位均为0，则相应的错误计数减1，应用程序应采用本周期接收到的正确数据。

状态图

发送站PM状态图

发送站PM状态图如图2-2所示：

图2-2 发送站PM状态图

说明：

x：发送站PM维护的本地序号；

T：发送时间间隔，即发送周期；

5 Handle local sq: x：详见2.3.5节中发送站PM检测发现序号错误时的处理机制；

发送请求帧的条件：到达发送间隔且收到应答帧 或者 应答超时。

接收站PM状态图

接收站PM状态图如图2-3所示，接收站PM监视两次连续接收的时间间隔，若超时则进行相应的错误处理。正常接收到数据帧后，检查是否存在完全正确的安全帧，若不存在，则进行相应的错误处理，最终将通信状态应答给发送站PM。

图2-3 接收站PM状态图

说明：

y：接收站PM维护的本地序号；

tolflag/ errflag/ errnum：接收站PM维护的容忍标志位/错误标志位/错误计数；

recvnum：安全帧中的序号。

序列图

正常通信

本节通过序列图说明发送站PM与接收站PM间正常通信时的交互过程，如图2-4所示：

图2-4 正常通信序列图

说明：

T：发送时间间隔；

T1：请求超时时间；

T2：两次连续接收超时时间；

T3：连续两次发送超时时间。

序号错误与恢复

图2-5和图2-6分别显示了序号恢复情况1和序号恢复情况2时的交互过程。

说明：

x：发送站PM维护的序号；

y：接收站PM维护的序号；

序号恢复情况1：某一周期的所有请求帧中的序号全部错误。由图2-5可知，只需1个周期，

序号错误就能够恢复；

序号恢复情况2：某一周期的状态信息显示本PM的序号错误，其他PM（全部或部分）的序号正确。图2-6以PMA发生序号错误为例，由图可知，只需1个周期，序号错误就能够恢复。

图2-5 序号恢复情况1

图2-6 序号恢复情况2

主处理器间安全通信

通信模型

主处理器间安全通信的模型如图3-1所示，PM模块间周期性交换各自的IO数据。PM模块负责生成/解析安全层数据，PM之间的通信链路为安全通信对应的黑通道。

图3-1 主处理器间安全通信的模型

数据帧结构

主处理器间通信的完整数据帧如表3-1所示，帧头如表3-2所示，数据帧包含安全相关数据和非安全相关数据，非安全相关数据的结构不在此描述。

表3-1完整数据帧

| Safety Header | Safety Data | CRC-32 | Non-safety relevant data |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 bytes | variable | 4 bytes | variable |

说明：数据采用大字节序传输，即高字节在前，低字节在后。

帧头

表3-2 Safety Header

|  | Data Type | Length | Value | Desc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SrcAddr | unsigned char | 1 byte |  | 源地址：源主处理器的编号 0：PMA；1：PMB；2：PMC |
| DstAddr | unsigned char | 1 byte |  | 目的地址：目的主处理器的编号 0：PMA；1：PMB；2：PMC |
| Sequence Number | unsigned short | 2 bytes |  | 序号：每发送一次，数值增加1 |
| Safety Length | unsigned int | 4 bytes |  | 安全数据的长度（字节） |

安全数据

安全数据如表3-3所示，发送方按照事先约定好的规则顺序排列安全数据。

表3-3 Safety Data

|  | Data Type | Length | Value | Desc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Safety Data | - | - |  | 安全数据 |

CRC-32

利用CRC方法校验相应的区域，其多项式的选取主要取决于校验域的长度、通信频率（每小时安全消息的最大数目），安全消息接收者的数目和SIL3安全等级要求，最终选取的多项式为0x1 F4AC FB13，相关计算见第五章。

安全措施

时间预期-看门狗

发送方PM监视两次连续发送的时间间隔，超时时报警。

PM发送完自身的I/O数据后，期待在超时时间T1/T2内收到其他PM发送的I/O数据。错误处理与恢复机制详见3.5节。

说明：T1：接收其他PM发送的输入数据的超时时间，不可配；

T2：接收其他PM发送的输出数据的超时时间，不可配。

CRC

PM接收到完整数据帧后，用与发送方相同的CRC算法计算得出CRC结果，然后与发送方计算的结果进行比较，如果两者相同，则认为数据未被损坏；如果不相同，则认为数据已被损坏，直接丢弃此安全帧。错误处理与恢复机制详见3.5节。

连接验证

各个PM均具备唯一的地址，PM接收到完整数据帧后，检查源地址和目的地址是否正确，当地址不正确时，直接丢弃此安全帧。错误处理与恢复机制详见3.5节。

序号

各个PM均维护四个独立的序号：两个发送序号和两个接收序号。发送序号用于维护相应的发送序列，其初始值为0，每发送一帧数据，数值增加1，直至0xFFFF，下次发送后，数值变回为0。

接收序号用于维护相应的接收序列，其初始值为0xFFFF，接收到完整数据帧后，检查数据帧中的序号是否符合预期 - 序号等于相应的接收序号加1，如果数据帧完全正确或除序号外，数据帧的其他部分均正确，则将接收序号更新为数据帧中的序号；否则，接收序号保持不变。错误处理与恢复机制详见3.5节。

安全措施与通信错误的对应关系

主处理器模块采用3.3节中的安全措施检测可能的通信错误，安全措施以及其能够检测的通信错误类型如表3-4所示：

表3-4 安全措施与通信错误关系

| 通信错误 | 安全措施 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 接收时间预期-看门狗 | CRC | 连接验证 |
| 数据损坏(Data Corruption) |  |  | X |  |
| 重复(Repetition) | X |  |  |  |
| 不正确的序列(Incorrect sequence) | X |  |  |  |
| 丢失(Loss) | X |  |  |  |
| 不可接受的延迟(Unacceptable delay) |  | X |  |  |
| 插入(Insertion) | X |  |  | X |
| 伪装(Masquerade) |  |  |  | X |
| 寻址异常(Addressing) |  |  |  | X |

错误处理与恢复机制

每个PM均维护两组独立的数据，分别用于维护接收其他两个PM的I/O数据的情况。每组数据均由一个错误计数、一个容忍标志位和一个错误标志位组成，初始值为0。

当PM检测到通信错误时，相应的错误计数加8，如果更新后的错误计数小于门限值（（配置的可容忍次数+1）×8-4），则置容忍标志位，应用程序应采用最后一次接收到的正确数据；否则，置错误标志位，复位容忍标志位，应用程序应采用安全值。

当PM未检测到通信错误时，如果错误标志位为1，则相应的错误计数减8，若更新后的错误计数大于0，则应用程序应继续采用安全值，否则，复位错误标志位，应用程序应采用本周期接收到的正确数据；如果容忍标志位为1，则相应的错误计数减1，复位容忍标志位，应用程序应采用本周期接收到的正确数据；如果错误和容忍标志位均为0，则相应的错误计数减1，应用程序应采用本周期接收到的正确数据。

状态图

发送方状态图

发送方状态图如图3-2所示，PM准备好输入/输出数据后，将数据发送给其它PM。

图3-2 发送方状态图

说明：x：本地维护的与某一PM相对应的发送序号；

接收方状态图

接收方状态图如图3-3所示：

图3-3 接收方状态图

说明：

y：本地维护的与某一PM相对应的接收序号；

recvnum：数据帧中的序号；

tolflag/errflag/ errnum：本地维护的与某一PM相对应的错误计数，容忍和错误标志。

序列图

正常通信

本节通过序列图说明某两个PM间正常通信时的交互过程，如图3-4所示：

图3-4 正常通信序列图

说明：

T1：接收PM1发送的输入数据的超时时间；

T2：接收PM1发送的输出数据的超时时间；

序号恢复

图3-5和图3-6分别显示了序号恢复情况1和序号恢复情况2时的交互过程。

说明：

m：非1的有符号整型数；

x：PM1维护的与PM2相对应的发送序号；

y：PM2维护的与PM1相对应的接收序号；

序号恢复情况1：某一安全帧除序号外，其他部分均正确，之后的安全帧序号在此帧序号基

础上正常增加。由图3-5可知，只需1个周期，序号错误就能够恢复；

序号恢复情况2：某一安全帧存在addr或crc错误，序号可能正确也可能不正确，之后的安全帧序号恢复正常。由图3-6可知，最多只需2个周期，序号错误就能够恢复。

图3-5 序号恢复情况1

图3-6 序号恢复情况2

主处理器与I/O模块间安全通信

通信模型

PM与I/O模块间安全通信的模型如图4-1所示，PM模块周期性轮询各个I/O模块，I/O模块接收到PM发送的请求帧后，进行相应的处理并应答。PM模块和I/O模块负责生成/解析安全层数据，它们之间的通信链路为安全通信对应的黑通道。

图4-1 PM与I/O模块间的安全通信的模型

安全数据帧结构

每种I/O模块对应的安全帧的长度是固定的，数据帧结构如表4-1所示，Frame Header Reverse，Safety Data Reverse和CRC-32-Reverse分别是相应域的按位翻转。下面分别进行详细说明：

表4-1 I/O模块对应的安全帧

| Frame Header | Safety Data | CRC-32 | Frame Header Reverse | Safety Data Reverse | CRC-32 Reverse |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 bytes | variable | 4 bytes | 8 bytes | variable | 4 bytes |

说明：数据采用大字节序传输，即高字节在前，低字节在后。

帧头

表4-2 Frame Header

|  | Data Type | Length | Value | Desc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SrcAddr | unsigned short | 2 bytes |  | 源地址 |
| DstAddr | unsigned short | 2 bytes |  | 目的地址 |
| Sequence Number | unsigned short | 2 bytes |  | 序号：主站每发送一次增加1，从站应答时序号与请求帧一致 |
| Control/Status | unsigned char | 1 byte |  | 控制/状态字节 |
| Safety Length | unsigned char | 1 byte |  | 安全数据的长度（字节） |

说明：

- 控制/状态字节：主站负责将控制信息通过控制字节发送给从站，从站的相关状态将通过状态字节应答给主站。控制/状态字节的具体内容分别如表4-3和表4-4所示：

表4-3 控制字节

| Bit | Value | Description |
| --- | --- | --- |
| 0 | Fail-safe values (FV) to be activated (active_FV) | 使用故障安全值时，置1： 输入数据：I模块正常应答其输入数据，主站使用相应的故障安全值替代实际输入数据； 输出数据：O模块输出主站下发的或自身内置的故障安全值。 |
| 1 | i-parameter assignment deblocked (iPar_En) | 主站准备下发从站模块参数时，置1 |
| 2-7 | res | 预留 |

表4-4 状态字节

| Bit | Value | Description |
| --- | --- | --- |
| 0 | Failure exists | 存在失效时，置1 |
| 1 | Communication failure: Codename | 通信错误：Codename错误时，置1 |
| 2 | Communication failure: CRC or Sequence Number | 通信错误：CRC 或序号错误时，置1 |
| 3 | Communication failure: WD-timeout | 通信错误：看门狗超时，置1 |
| 4 | Fail-safe values (FV) activated | 从站使用故障安全值时，置1 |
| 5 | new i-Parameter OK(iPar_OK) | 从站采用主站下发的新参数后，置1 |
| 6 | Communication failure:Redundant Data Different | 通信错误：冗余数据不一致 |
| 7 | res | 预留 |

2) 源/目的地址：主站地址：0-PMA；1-PMB；2-PMC；从站地址：IO模块的编号。

安全数据

安全数据如表4-5所示：

表4-5 Data Block

|  | Data Type | Length | Value | Desc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Safety Data | - | - |  | 安全数据 |

CRC-32

利用CRC方法校验相应的区域，其多项式的选取主要取决于校验域的长度、通信频率（每小时安全消息的最大数目），安全消息接收者的数目和SIL3安全等级要求，最终选取的多项式为0x1 F4AC FB13，相关计算见第五章。

安全措施

时间预期

主站利用看门狗监视两次连续启动发送的时间间隔，看门狗时间等于控制周期加容忍余量，不可配。请求是否超时由底层的超时标志位判断得出。错误处理与恢复机制详见4.5.1节。

从站利用看门狗监视两次连续接收的时间间隔是否超时，看门狗时间与容忍机制有关，不可配。错误处理与恢复机制详见4.5.2节。

交叉冗余校验

主/从接收到完整数据帧后，首先恢复翻转信息，然后与相应信息进行比较，如果不同，则进行错误处理，详见4.5节；如果相同，则进行后续检查。

CRC

主/从站用与发送方相同的CRC算法计算得出CRC结果，然后与发送方计算的结果进行比较，如果两者相同，则认为数据未损坏，如果不相同，则认为数据已被损坏，直接丢弃此安全帧。错误处理与恢复机制详见4.5节。

连接验证

主从存在唯一的对应关系，主/从站检查对应关系代号Codename是否正确，若不正确，则直接丢弃此安全帧。错误处理与恢复机制详见4.5节。

序号

主站针对每一个从站均维护一个序号，初始值为0，每发送一帧数据，数值增加1，直至0xFFFF，下次发送后，数值变回为0。

从站各自维护一个序号，检查请求帧中的序号是否符合预期 - 序号等于前一请求帧中的序号加1，如果请求帧完全正确或除序号外，请求帧的其他部分均正确，则将从站的序号更新为请求帧中的序号；否则，从站序号保持不变。应答时，序号与本地序号一致。错误处理与恢复机制详见4.5.2节。

主站检查应答帧中的序号是否符合预期 - 序号与相应的请求帧一致。错误处理与恢复机制详见4.5.1节。

Feedback Message

从站收到请求帧后，进行相应的处理并应答。对于I模块，应答帧包含其采集到的输入数据；对于O模块，请求帧包含相应的输出数据。安全数据帧具体如下所示：

Request Message to Input Slave

| Frame Header | CRC-32 | Reverse Msg |
| --- | --- | --- |

ACK of Input Slave

| Frame Header | I Data Block | CRC-32 | Reverse Msg |
| --- | --- | --- | --- |

Request Message to Output Slave

| Frame Header | O Data Block | CRC-32 | Reverse Msg |
| --- | --- | --- | --- |

ACK of Output Slave

| Frame Header | CRC-32 | Reverse Msg |
| --- | --- | --- |

安全措施与通信错误的对应关系

主从采用4.3节中的安全措施检测可能的通信错误，安全措施以及其能够检测的通信错误类型如表4-6所示：

表4-6 安全措施与通信错误关系

| 通信错误 | 安全措施 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 接收时间预期 | CRC | 带请求超时的Feedback Message | 连接验证 | 交叉冗余校验 |
| 数据损坏(Data Corruption) |  |  | X |  |  |  |
| 重复(Repetition) | X |  |  |  |  | X |
| 不正确的序列(Incorrect sequence) | X |  |  |  |  | X |
| 丢失(Loss) | X |  |  | X |  | X |
| 不可接受的延迟(Unacceptable delay) |  | X |  | X |  |  |
| 插入(Insertion) | X |  |  | X | X | X |
| 伪装(Masquerade) |  |  |  |  | X |  |
| 寻址异常(Addressing) |  |  |  |  | X |  |

错误处理与恢复机制

主站

4.5.1.1针对I模块从站

针对每一个I模块从站，主站均维护一个错误计数、一个容忍标志位和一个错误标志位，初始值为0。当主站检测到通信错误时，相应的错误计数加8，如果更新后的错误计数小于门限值（（配置的可容忍次数+1）×8-4），则置容忍标志位，主站应用程序应采用最后一次接收到的正确数据；否则，置错误标志位，复位容忍标志位，置控制字节的bit0：active_FV为1，主站应用程序应采用安全值。

当主站未检测到通信错误时，如果错误标志位为1，则相应的错误计数减8，若更新后的错误计数大于0，则主站应用程序应继续采用安全值，否则，复位错误标志位和控制字节的bit0：active_FV，应用程序应采用本周期接收到的正确数据；如果容忍标志位为1，则相应的错误计数减1，复位容忍标志位，主站应用程序应采用本周期接收到的正确数据；如果错误和容忍标志位均为0，则相应的错误计数减1，主站应用程序应采用本周期接收到的正确数据。

4.5.1.2针对O模块从站

无论是否发生通信错误，主站始终向O模块从站下发相应的输出数据。针对每一个O模块从站，主站均维护一个错误计数、一个容忍标志位和一个错误标志位，初始值为0。检测到通信错误时，相应的错误计数加8，如果更新后的错误计数小于门限值（（配置的可容忍次数+1）×8-4），则置容忍标志位；否则，置错误标志位，复位容忍标志位，置状态字节的bit 4：FV activated为1，从站应用程序应输出安全值。

未检测到通信错误时，如果错误标志位为1，则相应的错误计数减8，若更新后的错误计数大于0，则从站应用程序应继续输出安全值，否则，复位错误标志位和状态字节的bit 4：FV activated，从站应用程序应输出实时输出数据；如果容忍标志位为1，则相应的错误计数减1，复位容忍标志位；如果错误和容忍标志位均为0，则相应的错误计数减1。

从站

从站检测到通信错误后，根据错误种类，置相应的状态位。

4.5.2.1 I模块从站

I模块从站始终将实时输入数据和相应的状态信息应答给主站。I模块从站维护一个错误计数，一个容忍标志位和一个错误标志位，初始值为0。检测到通信错误时，相应的错误计数加8，如果更新后的错误计数小于门限值（（配置的可容忍次数+1）×8-4），则置容忍标志位；否则，置错误标志位，复位容忍标志位，置状态字节的bit 4：FV activated为1，主站应用程序应采用安全值。

未检测到通信错误时，如果错误标志位为1，则相应的错误计数减8，若更新后的错误计数大于0，则主站应用程序应继续采用安全值，否则，复位错误标志位和状态字节的bit 4：FV activated，主站应用程序应采用实时输入数据；如果容忍标志位为1，则相应的错误计数减1，复位容忍标志位；如果错误和容忍标志位均为0，则相应的错误计数减1。

4.5.2.2 O模块从站

O模块从站维护一个错误计数，一个容忍标志位和一个错误标志位，初始值为0。检测到通信错误时，相应的错误计数加8，如果更新后的错误计数小于门限值（（配置的可容忍次数+1）×8-4），则置容忍标志位，从站应用程序应采用最后一次接收到的正确数据；否则，置错误标志位，复位容忍标志位，置状态字节的bit 4：FV activated为1，从站应用程序应采用安全故障设定值。

未检测到通信错误时，如果错误标志位为1，则相应的错误计数减8，若更新后的错误计数大于0，则从站应用程序应继续采用安全故障设定值，否则，复位错误标志位和状态字节的bit 4：FV activated，应用程序应采用本周期接收到的正确数据；如果容忍标志位为1，则相应的错误计数减1，复位容忍标志位，从站应用程序应采用本周期接收到的正确数据；如果错误和容忍标志位均为0，则相应的错误计数减1，从站应用程序应采用本周期接收到的正确数据。

状态图

主站状态图

主站与输入从站通信时的状态图如图4-2所示：

图4-2 主站与输入从站通信时的状态图

说明：

x：与相应输入从站对应的本地序号；

tolflag/ errflag/errnum：与相应输入从站对应的容忍标志位/错误标志位/错误计数；

threshold：与相应输入从站对应的门限值 -（配置的可容忍次数+1）×8；

host timeout：主站发送完请求帧后，在一定时间内未收到从站应答的ACK；

host length error：主站发现应答帧的帧长度错误；

host addr error：主站发现应答帧中的地址(主从对应关系)错误；

host crc error：主站发现应答帧中的CRC错误；

host sq error：主站发现应答帧中的序号与相应请求帧中的序号不一致；

slave timeout：从站检测出两次连续接收的时间间隔超时；

slave length error：从站收到主站发送的请求帧后，发现请求帧的帧长度错误；

slave addr error：从站收到主站发送的请求帧后，发现请求帧中的地址(主从对应关系)错误；

slave crc error：从站收到主站发送的请求帧后，发现请求帧中的CRC错误；

slave sq error：从站收到主站发送的请求帧后，发现请求帧中的序号错误。

从站状态图

输出从站与主站通信时的状态图如图4-3所示：

图4-3输出从站与主站通信时的状态图

说明：

y：输出从站维护的本地序号；

recvnum：请求帧中的序号；

tolflag/ errflag/errnum：输出从站维护的容忍标志位/错误标志位/错误计数。

序列图

正常通信

本节说明正常通信过程中主站与从站的交互情况，如图4-4所示：

说明：

T1：主站两次连续发送超时时间；

T2：主站请求超时时间；

T3：从站两次连续接收超时时间。

图4-4 正常通信

序号恢复

图4-5和图4-6分别显示了序号恢复情况1和序号恢复情况2时的交互过程。

说明：

m：非1的有符号整型数；

x：主站维护的与某一I/O从站相对应的序号；

y：从站维护的序号；

序号恢复情况1：某一安全帧除序号外，其他部分均正确，之后的安全帧序号在此帧序号的

基础上正常增加。由图4-5可知，只需1个周期，序号错误就能够恢复；

序号恢复情况2：某一安全帧存在addr或crc错误，序号可能正确也可能不正确，之后的安全帧序号恢复正常。由图4-6可知，最多只需2个周期，序号错误就能够恢复。

图4-5 序号恢复情况1

图4-6 序号恢复情况2

I/O模块参数化

从站参数的数据结构如图4-7所示，CRC负责校验Parameters Data，参数可能需要分多个数据包下发，每个数据包下发其中一个data set，其下发过程是非周期性操作。

图4-7 参数结构

参数数据包结构

参数数据包结构如表4-7所示，由包头，参数数据和CRC组成，其中包头如表4-8所示，参数数据为图4-7中的某一data set，CRC-32负责校验包头和本数据包中的参数数据，其多项式为0x1 F4AC FB13。

表4-7 参数数据包结构

| Frame Header | Parameters Data | CRC-32 |
| --- | --- | --- |
| 8 bytes | variable | 4 bytes |

表4-8 Frame Header

|  | Data Type | Length | Value | Desc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Codename | unsigned int | 4 bytes |  | 代表主从唯一的对应关系： 主站地址<<16 ¦ 从站地址 |
| Frame Number | unsigned char | 1 byte |  | 本数据包的包号：从1开始 |
| Last Flag | unsigned char | 1 byte |  | 是否最后一包：0-否；1-是 |
| Frame Length | unsigned short | 2 bytes |  | 此数据帧的总长度（字节），包括帧头 |

安全措施

4.8.2.1 CRC

从站接收到完整数据包后，用与发送方相同的CRC算法计算得出CRC结果，然后与发送方计算的结果进行比较，如果两者相同，则认为数据未损坏，如果不相同，则认为数据已被损坏，直接丢弃此数据包。

4.8.2.2连接验证

主从存在唯一的对应关系，从站接收到完整数据包后，检查对应关系代号Codename是否正确，若不正确，则直接丢弃此数据包。

4.8.2.3包号

从站接收到完整数据包后，检查包号是否正确，若不正确，则直接丢弃此数据包。

参数化序列图

参数化过程如图4-8所示，从站采用新下发的参数后，将iPar_OK（status byte, bit 5）清为0，主站接收到此状态信息后，置iPar_EN（control byte, bit 1）为0，恢复周期性读写I/O数据操作。

图4-8 参数化过程

残余错误率

计算公式

残余错误率计算公式如5-1所示：

ΛSLPe=RSL(Pe)×v×m      (5-1)

说明：

Pe：传输介质位错误概率；

ΛSL：安全通信层每小时的残余错误率；

RSL(Pe)：单个安全消息的残余错误概率；

v：每小时最大的安全消息个数；

m：在单个安全功能中允许的消息接收端的最大个数。

采用CRC方法时，单个安全消息的残余错误概率计算公式如5-2所示：

RCRCPe≈2-r×k=dminnnk×Pek×(1-Pe)n-k    (5-2)

说明：

r：CRC域位的个数，项目均选取CRC-32，即r为32；

dmin：给定数据长度范围时，CRC多项式的最小汉明距；

n：安全消息的总位数（包含CRC域）。

CRC生成多项式及其汉明距

CRC生成多项式的最小汉明距与数据长度（位数）有关，本文档中为安全通信层选取的多项式为0x1 F4AC FB13，其最小汉明距与数据长度的对应关系如表5-1所示：

表5-1 最小汉明距与数据长度

| 最小汉明距 | 数据长度范围 - bits：被校验域长度+CRC域长度 |
| --- | --- |
| 12 | 8 - 11 |
| 10 | 12 - 24 |
| 8 | 25 - 274 |
| 6 | 275 - 32736 |
| 4 | 32767-65502 |
| 2 | 65503+ |

残余错误率计算

控制站间安全通信

最小发送周期为200ms，相关参数及计算结果如表5-2所示，由表中结果可知能够满足SIL3安全等级要求。

表5-2相关参数及计算结果

| Pe | m | v | dmin | 数据长度- bits：被校验域+CRC域 |  | 残余错误率: /h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-2 | 1 | 3 600 000/200=18 000 | 6 | 应答帧 | 96 （12 bytes） | 6.37E-22 |
|  |  |  |  | 请求帧 | 5216 （652 bytes） | - |
| 总残余错误率 |  |  |  |  |  | - |

主处理器间安全通信

最小控制周期为5ms，每周期通信两次，相关参数及计算结果如表5-3所示，由表中结果可知能够满足SIL3安全等级要求。

表5-3相关参数及计算结果

| Pe | m | v | dmin | 数据长度- bits：被校验域+CRC域 | 残余错误率: 10-9/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-3 | 1 | 2×3 600 000/5=1 440 000 | 6 | 352(44bytes) | 0.6314 |

主处理器与IO模块间安全通信

最小控制周期为5ms，相关参数及计算结果如表5-4所示，由表中结果可知能够满足SIL3安全等级要求。

表5-4相关参数及计算结果

| Pe | m | v | dmin | 数据长度- bits：被校验域+CRC域 | 残余错误率: /h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-2 | 1 | 3 600 000/5=720 000 | 6 | 96 （12 bytes） | 6.37E-22 |
|  |  |  |  | 640 （80 bytes） | 4.60E-20 |
|  |  |  |  | 总残余错误率 | 4.66 E-20 |